[image: image6.png]E'SDMO





[image: image7.jpg]




J200K

DIESEL GENERATOR 
	MODEL
	J200K

	Stand-by Vermogen @ 50Hz           
	 132 kW / 165 kVA   

	Prime Vermogen  @ 50Hz
	120 kW / 150 kVA


Standaard eigenschappen
	Algemene eigenschappen :

· Motor (John Deere 6068HF120-153)
· laadalternator 12 V , regelaar:Meca 

· Alternator (Leroy Somer LSA442M95)
· enkelgelagerde alternator IP 23 , insulatie klasse H /H 

· Radiator 50°C

· Chassis met trillingsdempers
· luchtfilter
· vermogenschakelaar
· Microprocessor controle paneel
· 12 V  batterij
· Industriële geluidsdemper
· gebruikshandleiding

	[image: image1.jpg]





Vermogens dieselgenerator
	Voltage
	HZ
	Fase
	P.F
	Standby Ampere
	Standby Ratings kW/kVA
	Prime Ratings kW/kVA

	415/240
	50
	3
	0.8
	278
	160 / 200
	145 / 182

	400/230
	50
	3
	0.8
	289
	160 / 200
	145 / 182

	380/220
	50
	3
	0.8
	304
	160 / 200
	145 / 182

	240/120
	50
	3
	0.8
	481
	160 / 200
	145 / 182

	230/115
	50
	3
	0.8
	502
	160 / 200
	145 / 182

	220/110
	50
	3
	0.8
	525
	160 / 200
	145 / 182

	200/115
	50
	3
	0.8
	577
	160 / 200
	145 / 182


PRP :  Prime Power is beschikbaar voor een onbeperkt aantal jaarlijkse draaiuren bij veranderlijke last, in overeenstemming met ISO 8528-1. Een 10% overbelasting is mogelijk voor een periode van 1 uur binnen een tijdspannen van 12 draaiuren in overeenstemming met ISO 3046-1

ESP : Het standby vermogen is toepasbaar voor het leveren van noodstroom bij  veranderlijke lasttoepassingen in overeenstemming met ISO 8528-1. Overbelasting van dit vermogen is niet toegestaan
Verkoopvoorwaarden
	· SDMO levert een volledig gamma producten met erkende motoren en alternatoren van hoogwaardige kwaliteit.

· Service en onderdelen zijn beschikbaar bij de verschillende SDMO verdelers.


	· Iedere generator wordt afzonderlijk getest in de fabriek.

· Garrantie volgens de algemene voorwaarden.  Verlengen tot 5 jaar mogelijk op aanvraag


GEGEVENS MOTOR
	Merk / type 

Cilinders 

cilinderinhoud
Slag en boring
Compressie ratio 

toerental 

zuiger snelheid
Max. stand by vermogen bij 1500 tpm
Frekwentie regeling, bij vaste belasting
BMEP 

snelheidsregelaar
	JOHN DEERE   6068HF120-183  , 4-cycle, Turbo  , Air/Air DC  

6  X L  

6.72L 

106mm X 127mm 

17:1 

1500 Rpm

6.35m/s

180kW 

+/-2. 5% 

  19.4bar

Meca


Uitlaat systeem
	Uitlaatgassen stroom 

Uitlaat temperatuur 

Max tegendruk
	457L/s  

565°C  

750mm CE  


Brandstof systeem
	110% (Stand By vermogen)
100% (van prime vermogen)
75% (van prime vermogen)
50% (van prime vermogen)
Totale brandstof stroom
	45.2L/u   

40.8L/u

31.3L/u 

20.5L/u   

108L/u 


olie systeem

	Totale olie capaciteit incl filters
oliedruk bij laag toerental 

oliedruk bij 1500 tpm 

olieverbruik bij 100% belasting
inhoud oliecarter
	31,5L
1 bar
5 bar
0.052L/u
32L


Thermische  balans bij 100% belasting
	Warmteafgifte naar uitlaatgassen 

Warmteafgfite naar omgeving 

Warmteafgifte naar koelwater
	138 kW
23 kW
76 kW


Lucht inlaat
	Max. Inlaat beperking 

Motor luchtstroom
	625mm CE 

2050 L/s 


Koelingssysteem
	Radiator & motor inhoud 

Max water temperatuur 

Uitgangstemperatuur koelvloeistof 

Vermogen ventiltator 

Debiet luchtstroom ventiltator  

Beschikbare restrictie luchtstroom 

Type koelvloeistof 

Thermostaat
	25.8L 
105°C 

93°C

3 kW  

4,6 m3/s
20mm CE
Gencool 

82-94 °C


Uitlaatgassen
	HC 

CO 

Nox 

PM
	15 mg/Nm3

180 mg/Nm3

2400 mg/Nm3

80 mg/Nm3


ALTERNATOR SPECIFICATIES
ALGEMENE GEGEVENS
	· Overeenstemming met NEMA MG21, UTE NF C51.111, VDE 0530, BS 4999, IEC34.1, CSA

	· Vacuum- geïmpregneerde windingen  met epoxy vernis.

· IP21 drip proof.
· Alternator beschermd tegen kortsluiting


ALTERNATOR GEGEVENS
	Merk / Type
Aantal fasen
Vermogenfactor (Cos Phi)
Hoogte
Overspeed
Polen : aantal
Type bekrachtiging
Insolatie klasse en  temperatuurs verhoging 
spanningsregelaar
Volgehouden kortsluitstroom
Totaal harmonischen (TGH/THC)
Golfvorm : NEMA = TIF – TGH/THC
Golfvorm : CEI = FHT – TGH/THC
Rollager :aantal
Koppeling
Spanningsregegling 0 tot 100% load
Recovery time (20% Volt dip) ms
SkVA met  90 % behoud van spanning (at 0.4 PF)
	LEROY SOMER   LSA462M3  

3 

0.8 

< 1000 m 

2250 rpm

4  

SHUNT  

H  / H  

R230 

N/A

< 4% 

< 50 

< 2% 

1 

Direct

+/- 1%  

< 500 ms

500


OVERIGE ALTERNATOR GEGEVENS
	Continu nominaal vermogen @ 40°C
Maximum vermogen @ 27°C
Rendemenet @ 4/4 load
luchtstroom
Kortsluitverhouding;50 (Kcc)
Direct axis synchro reactance unsaturated (Xd)
Quadra axis synchro reactance unsaturated (Xq)
Open circuit time constant;50 (T’do)
Direct axis transient reactance saturated (X’d)
Short circuit transient time constant (T’d)
Direct axis subtransient reactance saturated (X’’d)
Subtransient time constant (T’’d)
Quadra axis subtransient reactance saturated (X’’q)
Zero sequence reactance unsaturated (Xo)
Negative sequence reactance saturated (X2)
Armature time constant (Ta)
No load excitation current (io)
Full load excitation current (ic)
Full load excitation voltage (uc)
Recovery time (Delta U = 20% transitoire)
Motor start (Delta = 20% perm. Or 50% trans.)
Transient dip (4/4 charge) – PF : 1.8 AR
No load losses
Heat rejection
	180 kVA

203 kVA

91.7 %

0.43m3/s [9111141,00cfm]

0.44 

312 %

187 %

1980 ms

15.8 %

105 ms

9.5 %

10 ms

11.8 %

0.5 %

10.7 %

16 ms

1.1 A

4 A

35 V

< 500 ms

431 kVA

16.2 %

2.8kW [28,00Kw]

13 kW


Bedieningsbord
NEXYS

	[image: image2.png]



	Specificaties   :

Frekwentie meter, Amperemeter, Voltmeter       

Alarm en foutmeldingen: oliedruk, watertemperatuur,

Startweigering,  Hoog toerental, ( >60 kVA),  Min/max 
alternator, laag brandstofniveau, noodstop  

Motorparameters urenteller, snelheid motor, 

batterijspanning, brandstofniveau, voorverwarming            
lucht

	
	


Opties
	Motor en radiator
	
	     Alternator
	
	     Bedieningspaneel

	
	
	· Anti condensation heater
	· 
	

	· Hittebeschermingsschild
	
	· Versterkte isolatie alternator
	· 
	· Parallel systeem

	· Olieaflaat verlenging
	
	· Grotere  alternator
	· 
	· Afstands controle 

	· Heavy duty luchtfilter
	
	
	· 
	· Olie temperatur alarm

	· Olieaflaatpompje
	
	      Uitlaat
	
	· Sleutel start paneel

	· Bescherming radiator
	
	· Residentiële uitlaatdemper
	
	      Literatuur

	· Batterijlader
	
	· Kritische uitlaatdemper

	· 
	· Onderdelen

	· Motorblok verwarmer
	
	· Flexibele verbinding met uitlaat
	· 
	· onderhoud

	
	
	
	
	

	     Brandstof
	
	Omkasting 
	
	

	· dagtank
	
	· M226       
	
	

	· Brandstoftank met grote autonomie en lekbak (duubelwandig).
	
	· Geluidsniveau 69 dBA @ 7m
	
	

	· Brandstoffilter met waterafscheider
	
	
	
	


Afmetingen en gewicht
Open Model exclusief eventuele opties
	[image: image3.png]8 |




	
	Algemene afmetingen l x b x  h :
2370mm x 1114mm x 1480mm
Gewicht :

1730 kg Netto ; 2070 kg Bruto



Met eventuele omkasting
	[image: image4.png]



	
	Algemene afmetingen l x b x  h :
3508 mm x 1200 mm x 1830 mm
Gewicht :

2200 kg Netto – 2600 kg Bruto



	[image: image5.jpg]



	Dutry Power nv

Brugsesteenweg 512

8800Roeselare

Tel: 0032 (0)51 20 00 88

Fax: 0032 (0)51 24 26 69

	www.dutrypower.be


	SDMO industries - Head Office – 12bis, rue de la Villeneuve – CS 92848 - 29228 BREST cedex 2 - FRANCE - www.sdmo.com


J200K                                                              specificaties en ontwerp onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke verwittiging
4

[image: image6.png][image: image7.jpg]