[image: image6.png]E'SDMO





[image: image7.jpg]




J33K

DIESEL GENERATOR 
	MODEL
	J33K

	Stand-by Vermogen @ 50Hz           
	26 kW / 33 kVA   

	Prime Vermogen  @ 50Hz
	 24 kW / 30 kVA


Standaard eigenschappen
	Algemene eigenschappen :

· Motor (John Deere 3029DF120)
· laadalternator 12 V , regelaar:Meca 

· Alternator (Mecc Alte ECO28VL)
· enkelgelagerde alternator IP 23 , insulatie klasse H /H 

· Radiator 50°C

· Chassis met trillingsdempers
· luchtfilter
· vermogenschakelaar
· Microprocessor controle paneel
· 12 V  batterij
· Industriële geluidsdemper
· gebruikshandleiding

	[image: image1.jpg]





Vermogens dieselgenerator
	Voltage
	HZ
	Fase
	P.F
	Standby Ampere
	Standby Ratings kW/kVA
	Prime Ratings kW/kVA

	415/240
	50
	3
	0.8
	46
	26 / 33
	24 / 30

	400/230
	50
	3
	0.8
	48
	26 / 33
	24 / 30

	380/220
	50
	3
	0.8
	50
	26 / 33
	24 / 30

	240/120
	50
	3
	0.8
	79
	26 / 33
	24 / 30

	230/115
	50
	3
	0.8
	83
	26 / 33
	24 / 30

	220/110
	50
	3
	0.8
	87
	26 / 33
	24 / 30

	220/127
	50
	3
	0.8
	79
	24 / 30
	22 / 27

	200/115
	50
	3
	0.8
	95
	26 / 33
	24 / 30


PRP :  Prime Power is beschikbaar voor een onbeperkt aantal jaarlijkse draaiuren bij veranderlijke last, in overeenstemming met ISO 8528-1. Een 10% overbelasting is mogelijk voor een periode van 1 uur binnen een tijdspannen van 12 draaiuren in overeenstemming met ISO 3046-1

ESP : Het standby vermogen is toepasbaar voor het leveren van noodstroom bij  veranderlijke lasttoepassingen in overeenstemming met ISO 8528-1. Overbelasting van dit vermogen is niet toegestaan
Verkoopvoorwaarden
	· SDMO levert een volledig gamma producten met erkende motoren en alternatoren van hoogwaardige kwaliteit.

· Service en onderdelen zijn beschikbaar bij de verschillende SDMO verdelers.


	· Iedere generator wordt afzonderlijk getest in de fabriek.

· Garrantie volgens de algemene voorwaarden.  Verlengen tot 5 jaar mogelijk op aanvraag


GEGEVENS MOTOR
	Merk / type 

Cilinders 

cilinderinhoud
Slag en boring
Compressie ratio 

toerental 

zuiger snelheid
Max. stand by vermogen bij 1500 tpm
Frekwentie regeling, bij vaste belasting
BMEP 

snelheidsregelaar
	JOHN DEERE   3029DF120  , 4-cycle, Athmo  , N/A 

3  X L  

2.9L

106mm X 110mm 

 17,8 : 1 

1500 Rpm

5.5m/s

29.7kW

+/-2, 5% 

  7.4bar

Meca


Uitlaat systeem
	Uitlaatgassen stroom 

Uitlaat temperatuur 

Max tegendruk
	78 L/s
555°C

625mm CE 


Brandstof systeem
	110% (Stand By vermogen)
100% (van prime vermogen)
75% (van prime vermogen)
50% (van prime vermogen)
Totale brandstof stroom
	8.3L/h

6.8L/h 

5.2L/h

3.6L/h 

111L/h


olie systeem

	Totale olie capaciteit incl filters
oliedruk bij laag toerental 

oliedruk bij 1500 tpm 

olieverbruik bij 100% belasting
inhoud oliecarter
	6L 

1bar 

5bar 

0.007L/h 

5.3L


Thermische  balans bij 100% belasting
	Warmteafgifte naar uitlaatgassen 

Warmteafgfite naar omgeving 

Warmteafgifte naar koelwater
	31 kW
6 kW
18 kW


Lucht inlaat
	Max. Inlaat beperking 

Motor luchtstroom
	300mm CE 

28 L/s 


Koelingssysteem
	Radiator & motor inhoud 

Max water temperatuur 

Uitgangstemperatuur koelvloeistof 

Vermogen ventiltator 

Debiet luchtstroom ventiltator  

Beschikbare restrictie luchtstroom 

Type koelvloeistof 

Thermostaat
	16.1L 
105°C 

93°C

1,5 kW  

1,74 m3/s
20mm CE
Gencool 

82-94 °C


Uitlaatgassen
	HC 

CO 

Nox 

PM
	N/A
N/A

N/A

N/A


ALTERNATOR SPECIFICATIES
ALGEMENE GEGEVENS
	· Overeenstemming met NEMA MG21, UTE NF C51.111, VDE 0530, BS 4999, IEC34.1, CSA

	· Vacuum- geïmpregneerde windingen  met epoxy vernis.

· IP21 drip proof.
· Alternator beschermd tegen kortsluiting


ALTERNATOR GEGEVENS
	Merk / Type
Aantal fasen
Vermogenfactor (Cos Phi)
Hoogte
Overspeed
Polen : aantal
Type bekrachtiging
Insolatie klasse en  temperatuurs verhoging 
spanningsregelaar
Volgehouden kortsluitstroom
Totaal harmonischen (TGH/THC)
Golfvorm : NEMA = TIF – TGH/THC
Golfvorm : CEI = FHT – TGH/THC
Rollager :aantal
Koppeling
Spanningsregegling 0 tot 100% load
Recovery time (20% Volt dip) ms
SkVA met  90 % behoud van spanning (at 0.4 PF)
	LEROY SOMER ECO28VL
3 
0.8 
1000 m
tpm
4  

Shunt
H  / H  

SR7/2
1 
Direct
ms
N/A


OVERIGE ALTERNATOR GEGEVENS
	Continu nominaal vermogen @ 40°C
Maximum vermogen @ 27°C
Rendemenet @ 4/4 load
luchtstroom
Kortsluitverhouding;50 (Kcc)
Direct axis synchro reactance unsaturated (Xd)
Quadra axis synchro reactance unsaturated (Xq)
Open circuit time constant;50 (T’do)
Direct axis transient reactance saturated (X’d)
Short circuit transient time constant (T’d)
Direct axis subtransient reactance saturated (X’’d)
Subtransient time constant (T’’d)
Quadra axis subtransient reactance saturated (X’’q)
Zero sequence reactance unsaturated (Xo)
Negative sequence reactance saturated (X2)
Armature time constant (Ta)
No load excitation current (io)
Full load excitation current (ic)
Full load excitation voltage (uc)
Recovery time (Delta U = 20% transitoire)
Motor start (Delta = 20% perm. Or 50% trans.)
Transient dip (4/4 charge) – PF : 1.8 AR
No load losses
Heat rejection
	30 kVA

33 kVA
84,8 %
5,3 m3/s
0.62 
165 %
71 %
0,93 ms
15.4 %
46 ms
8.8 %
12 ms
19 %
2.8 %
13,2 %
11 ms
A
 A
 V
ms
kVA
  %
kW
kW


Bedieningsbord
NEXYS

	[image: image2.png]



	Specificaties   :

Frekwentie meter, Amperemeter, Voltmeter       

Alarm en foutmeldingen: oliedruk, watertemperatuur,

Startweigering,  Hoog toerental, ( >60 kVA),  Min/max 
alternator, laag brandstofniveau, noodstop  

Motorparameters urenteller, snelheid motor, 

batterijspanning, brandstofniveau, voorverwarming            
lucht

	
	


Opties
	Motor en radiator
	
	     Alternator
	
	     Bedieningspaneel

	
	
	· Anti condensation heater
	· 
	

	· Hittebeschermingsschild
	
	· Versterkte isolatie alternator
	· 
	· Parallel systeem

	· Olieaflaat verlenging
	
	· Grotere  alternator
	· 
	· Afstands controle 

	· Heavy duty luchtfilter
	
	
	· 
	· Olie temperatur alarm

	· Olieaflaatpompje
	
	      Uitlaat
	
	· Sleutel start paneel

	· Bescherming radiator
	
	· Residentiële uitlaatdemper
	
	      Literatuur

	· Batterijlader
	
	· Kritische uitlaatdemper

	· 
	· Onderdelen

	· Motorblok verwarmer
	
	· Flexibele verbinding met uitlaat
	· 
	· onderhoud

	
	
	
	
	

	     Brandstof
	
	Omkasting 
	
	

	· dagtank
	
	· M127     
	
	

	· Brandstoftank met grote autonomie en lekbak (duubelwandig).
	
	· Geluidsniveau 68 dBA @ 7m
	
	

	· Brandstoffilter met waterafscheider
	
	
	
	


Afmetingen en gewicht
Open Model exclusief eventuele opties
	[image: image3.png]8 |




	
	Algemene afmetingen l x b x  h :
1700mm x 896mm x 1221mm
Gewicht :

740 kg Netto ; 850 kg Bruto



Met eventuele omkasting
	[image: image4.png]



	
	Algemene afmetingen l x b x  h :
2080 mm x 904 mm x 1415 mm
Gewicht :

970 kg Netto – 1080 kg Bruto



	[image: image5.jpg]



	Dutry Power nv

Brugsesteenweg 512

8800Roeselare

Tel: 0032 (0)51 20 00 88

Fax: 0032 (0)51 24 26 69

	www.dutrypower.be


	SDMO industries - Head Office – 12bis, rue de la Villeneuve – CS 92848 - 29228 BREST cedex 2 - FRANCE - www.sdmo.com


J33K                                                              specificaties en ontwerp onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke verwittiging
1

[image: image6.png][image: image7.jpg]