[image: image6.png]E'SDMO





[image: image7.jpg]




J88K

DIESEL GENERATOR 
	MODEL
	J88K

	Stand-by Vermogen @ 50Hz           
	70 kW / 88 kVA   

	Prime Vermogen  @ 50Hz
	64 kW / 80 kVA


Standaard eigenschappen
	Algemene eigenschappen :

· Motor (John Deere 4045TF220)
· laadalternator 12 V , regelaar:Meca 

· Alternator (Leroy Somer LSA432L8)
· enkelgelagerde alternator IP 23 , insulatie klasse H /H 

· Radiator 50°C

· Chassis met trillingsdempers
· luchtfilter
· vermogenschakelaar
· Microprocessor controle paneel
· 12 V  batterij
· Industriële geluidsdemper
· gebruikshandleiding

	[image: image1.jpg]





Vermogens dieselgenerator
	Voltage
	HZ
	Fase
	P.F
	Standby Ampere
	Standby Ratings kW/kVA
	Prime Ratings kW/kVA

	415/240
	50
	3
	0.8
	122
	70 / 88
	64 / 80

	400/230
	50
	3
	0.8
	127
	70 / 88
	64 / 80

	380/220
	50
	3
	0.8
	129
	68 / 85
	62 / 77

	240/120
	50
	3
	0.8
	212
	70 / 88
	64 / 80

	230/115
	50
	3
	0.8
	221
	70 / 88
	64 / 80

	220/110
	50
	3
	0.8
	231
	70 / 88
	64 / 80

	220/127
	50
	3
	0.8
	202
	62 / 77
	56 / 70

	200/115
	50
	3
	0.8
	254
	70 / 88
	64 / 80


PRP :  Prime Power is beschikbaar voor een onbeperkt aantal jaarlijkse draaiuren bij veranderlijke last, in overeenstemming met ISO 8528-1. Een 10% overbelasting is mogelijk voor een periode van 1 uur binnen een tijdspannen van 12 draaiuren in overeenstemming met ISO 3046-1

ESP : Het standby vermogen is toepasbaar voor het leveren van noodstroom bij  veranderlijke lasttoepassingen in overeenstemming met ISO 8528-1. Overbelasting van dit vermogen is niet toegestaan
Verkoopvoorwaarden
	· SDMO levert een volledig gamma producten met erkende motoren en alternatoren van hoogwaardige kwaliteit.

· Service en onderdelen zijn beschikbaar bij de verschillende SDMO verdelers.


	· Iedere generator wordt afzonderlijk getest in de fabriek.

· Garrantie volgens de algemene voorwaarden.  Verlengen tot 5 jaar mogelijk op aanvraag


GEGEVENS MOTOR
	Merk / type 

Cilinders 

cilinderinhoud
Slag en boring
Compressie ratio 

toerental 

zuiger snelheid
Max. stand by vermogen bij 1500 tpm
Frekwentie regeling, bij vaste belasting
BMEP 

snelheidsregelaar
	JOHN DEERE   4045TF220  , 4-cycle, Turbo  , N/A 

4  X L  

4.48L 

106mm  X 127mm 

 17 : 1 

1500 Rpm

6.35m/s 

80kW 

+/-2. 5% 

  13.3bar 

Meca


Uitlaat systeem
	Uitlaatgassen stroom 

Uitlaat temperatuur 

Max tegendruk
	205L/s   

565°C  

750mm CE  


Brandstof systeem
	110% (Stand By vermogen)
100% (van prime vermogen)
75% (van prime vermogen)
50% (van prime vermogen)
Totale brandstof stroom
	21.5L/h   

19,5L/h   

14L/h 

10 L/h   

108L/h   


olie systeem

	Totale olie capaciteit incl filters
oliedruk bij laag toerental 

oliedruk bij 1500 tpm 

olieverbruik bij 100% belasting
inhoud oliecarter
	13.5L
1 bar
5 bar
0.019L/u
12.5L


Thermische  balans bij 100% belasting
	Warmteafgifte naar uitlaatgassen 

Warmteafgfite naar omgeving 

Warmteafgifte naar koelwater
	65 kW
9,5 kW
43 kW


Lucht inlaat
	Max. Inlaat beperking 

Motor luchtstroom
	625mm CE 

93 L/s 


Koelingssysteem
	Radiator & motor inhoud 

Max water temperatuur 

Uitgangstemperatuur koelvloeistof 

Vermogen ventiltator 

Debiet luchtstroom ventiltator  

Beschikbare restrictie luchtstroom 

Type koelvloeistof 

Thermostaat
	23.6L 
105°C 

93°C

2,5 kW  

3,37 m3/s
20mm CE
Gencool 

82-94 °C


Uitlaatgassen
	HC 

CO 

Nox 

PM
	34 mg/Nm3

190 mg/Nm3

3800 mg/Nm3

60 mg/Nm3


ALTERNATOR SPECIFICATIES
ALGEMENE GEGEVENS
	· Overeenstemming met NEMA MG21, UTE NF C51.111, VDE 0530, BS 4999, IEC34.1, CSA

	· Vacuum- geïmpregneerde windingen  met epoxy vernis.

· IP21 drip proof.
· Alternator beschermd tegen kortsluiting


ALTERNATOR GEGEVENS
	Merk / Type
Aantal fasen
Vermogenfactor (Cos Phi)
Hoogte
Overspeed
Polen : aantal
Type bekrachtiging
Insolatie klasse en  temperatuurs verhoging 
spanningsregelaar
Volgehouden kortsluitstroom
Totaal harmonischen (TGH/THC)
Golfvorm : NEMA = TIF – TGH/THC
Golfvorm : CEI = FHT – TGH/THC
Rollager :aantal
Koppeling
Spanningsregegling 0 tot 100% load
Recovery time (20% Volt dip) ms
SkVA met  90 % behoud van spanning (at 0.4 PF)
	LEROY SOMER   LSA432L8  

3 

0.8 

< 1000 m 

2250 rpm

4  

Shunt  

H  / H  

R230 

- 

< 4% 

< 50 

< 2% 

1 

Direct

+/- 1%  

500 ms

270


OVERIGE ALTERNATOR GEGEVENS
	Continu nominaal vermogen @ 40°C
Maximum vermogen @ 27°C
Rendemenet @ 4/4 load
luchtstroom
Kortsluitverhouding;50 (Kcc)
Direct axis synchro reactance unsaturated (Xd)
Quadra axis synchro reactance unsaturated (Xq)
Open circuit time constant;50 (T’do)
Direct axis transient reactance saturated (X’d)
Short circuit transient time constant (T’d)
Direct axis subtransient reactance saturated (X’’d)
Subtransient time constant (T’’d)
Quadra axis subtransient reactance saturated (X’’q)
Zero sequence reactance unsaturated (Xo)
Negative sequence reactance saturated (X2)
Armature time constant (Ta)
No load excitation current (io)
Full load excitation current (ic)
Full load excitation voltage (uc)
Recovery time (Delta U = 20% transitoire)
Motor start (Delta = 20% perm. Or 50% trans.)
Transient dip (4/4 charge) – PF : 1.8 AR
No load losses
Heat rejection
	80 kVA

88 kVA

90.5 %

0.27m3/s [5720949,00cfm]

0.41 

290 %

174 %

1431 ms

10.1 %

50 ms

5 %

5 ms

6.3 %

0.2 %

5.7 %

1 ms

0.4 A

1.6 A

29 V

500 ms

240 kVA

13.9 %

1.41kW [141,00Kw]

6.64 kW


Bedieningsbord
NEXYS

	[image: image2.png]



	Specificaties   :

Frekwentie meter, Amperemeter, Voltmeter       

Alarm en foutmeldingen: oliedruk, watertemperatuur,

Startweigering,  Hoog toerental, ( >60 kVA),  Min/max 
alternator, laag brandstofniveau, noodstop  

Motorparameters urenteller, snelheid motor, 

batterijspanning, brandstofniveau, voorverwarming            
lucht

	
	


Opties
	Motor en radiator
	
	     Alternator
	
	     Bedieningspaneel

	
	
	· Anti condensation heater
	· 
	

	· Hittebeschermingsschild
	
	· Versterkte isolatie alternator
	· 
	· Parallel systeem

	· Olieaflaat verlenging
	
	· Grotere  alternator
	· 
	· Afstands controle 

	· Heavy duty luchtfilter
	
	
	· 
	· Olie temperatur alarm

	· Olieaflaatpompje
	
	      Uitlaat
	
	· Sleutel start paneel

	· Bescherming radiator
	
	· Residentiële uitlaatdemper
	
	      Literatuur

	· Batterijlader
	
	· Kritische uitlaatdemper

	· 
	· Onderdelen

	· Motorblok verwarmer
	
	· Flexibele verbinding met uitlaat
	· 
	· onderhoud

	
	
	
	
	

	     Brandstof
	
	Omkasting 
	
	

	· dagtank
	
	· M128       
	
	

	· Brandstoftank met grote autonomie en lekbak (duubelwandig).
	
	· Geluidsniveau 70 dBA @ 7m
	
	

	· Brandstoffilter met waterafscheider
	
	
	
	


Afmetingen en gewicht
Open Model exclusief eventuele opties
	[image: image3.png]8 |




	
	Algemene afmetingen l x b x  h :
1870mm x 994mm x 1360mm
Gewicht :

1110 kg Netto ; 1310 kg Bruto



Met eventuele omkasting
	[image: image4.png]



	
	Algemene afmetingen l x b x  h :
2300 mm x 1080 mm x 1680 mm
Gewicht :

1530 kg Netto – 1730 kg Bruto



	[image: image5.jpg]



	Dutry Power nv

Brugsesteenweg 512

8800Roeselare

Tel: 0032 (0)51 20 00 88

Fax: 0032 (0)51 24 26 69

	www.dutrypower.be


	SDMO industries - Head Office – 12bis, rue de la Villeneuve – CS 92848 - 29228 BREST cedex 2 - FRANCE - www.sdmo.com


J88K                                                              specificaties en ontwerp onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke verwittiging
5

[image: image6.png][image: image7.jpg]