[image: image7.png]




[image: image8.jpg]




T5.5KM
 GROUPE DIESEL
	MODELE
	T5.5KM

	Puissance secours @ 50Hz           
	 6kW /  6 kVA   

	Puissance prime @ 50Hz
	 5 kW /  5 kVA


Caractéristiques standards

	Caractéristiques standards :

· Moteur (MITSUBISHI  , L3E.SD )

· Démarrage électrique, alternateur de charge 12 V , régulation Meca 

· Alternateur (MECC ALTE  , ECO3-2S )

· Alternateur monopalier IP 23 , classe H /H 

· Radiateur 50°C [932°F]°C  max. T° au niveau du faisceau

· Châssis et plots anti-vibration

· Filtre à air

· Coffret digital à microprocesseur

· Disjoncteur

· Batteries 12 V , câble et support

· Silencieux type industriel (séparé)

· Documentation utilisateur 
	[image: image1.jpg]





Puissances
	Tension
	HZ
	Phase
	P.F
	Ampères Secours
	Puissance secours kW/kVA
	Puissance Prime kW/kVA

	240MONO
	50
	1
	1
	25
	6 / 6
	5 / 5

	230MONO
	50
	1
	1
	26
	6 / 6
	5 / 5

	220MONO
	50
	1
	1
	27
	6 / 6
	5 / 5


PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec ISO 8528-1, une surcharge de 10 % une heure toutes les 12 heures est disponible en accord avec ISO 3046-1

ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO 8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.
Conditions de vente
	· SDMO fournit une ligne complète de produits avec des moteurs et des alternateurs reconnus.

· Les pièces et services sont disponibles par l’intermédiaire du distributeur SDMO.
	· Chaque groupe électrogène est testé en usine. Un prototype a été testé pour chaque modèle. 

· Garantie selon nos conditions standards. Garantie 5 ans possible en option.


Données Moteur

	Fabricant / Modèle

Disposition cylindres

Déplacement

Course et alésage

Taux de compression

Vitesse en tours par minute

Vitesse des pistons

Puissance secours max. à vitesse nominale

Classe de Regulation

BMEP

Régulateur : type
	MITSUBISHI   L3E.SD  , 4-cycle, Athmo  , N/A 

3  X L  

0.95L [57972515,0C.I.]

76mm [299212,0in.] X 70mm [275590,0in.]

 23 : 1 

1500 Rpm

3.5m/s [1148280,0ft./s]

7.37kW [98758BHP]

+/-2. 5% 

  5.62bar [814338psi]

Meca 


SYSTEME ECHAPPEMENT

	Débit gaz 

Température gaz 

 Contre-pression
	23.6L/s [500104768cfm]  

490°C [8852°F]  

800mm CE [3149600in. WG]  


CONSOMMATION CARBURANT

	110% (Puissance Secours) 

100% (De La Puissance Prime) 
 75% (De La Puissance Prime) 

 50% (De La Puissance Prime)

Flux fuel
	N/A  

2.3L/h [60766,0gal/hr]  

1.7L/h [44914,0gal/hr]

1.3L/h [34346,0gal/hr]  

18L/h [47556,0gal/hr]  


SYSTEME HUILE

	Capacité huile avec filtre 

Mini. pression huile 

Pression huile 

Consommation huile (100% charge) 

Capacité d’huile carter
	4.1L [108322,0gal]  

0.5bar [7245,0psi]  

4bar [5796,0psi]  

0.006L/h [15852,0gal/hr]  

3.6L [95112,0gal]


BILAN THERMIQUE 100% CHARGE

	Chaleur rejetée dans l’échappement  

Chaleur rayonnée 

Chaleur rejetée dans l’eau
	7kW [39802Btu/mn]

0.5kW [28430Btu/mn]

8kW [45488Btu/mn]  


AIR D’ADMISSION

	Air d’entrée max.

 Flux d’air moteur
	310mm CE [1220470in. WG]  

9.9L/s [209789712cfm]  


SYSTEME REFROIDISSEMENT

	Capacité moteur et radiateur 

Température d’eau max. 

Température d’eau en sortie 

Puissance ventilateur 

Flux d’air ventilateur 

Contre-pression disponible sur air 

Type de réfrigérant 

Thermostat
	3.7L [97754,0gal]  

111°C [2030°F]   

93°C [1706°F]  

0.2 kW  

0.4m3/s [8476352cfm]  

10mm CE [39370,0in. WG]

Gencool 

76.5-90 °C


EMISSIONS

	HC 

CO 

Nox 

PM
	30 mg/Nm3 

250 mg/Nm3 

960 mg/Nm3 

120 mg/Nm3


Données Alternateurs
CARACTERISTIQUES

	· Conforme avec les normes  NEMA MG21, UTE NF C51.111, VDE 0530, BS 4999, IEC 34.1, CSA.


	· L’alternateur est protégé contre les court-circuits.

· Imprégnation vacuum, bobinage epoxy, indice de protection IP21.


SPECIFICATIONS GENERALES

	Fabricant / Type

Nombre de phases

Facteur de puissance (Cos Phi)
Altitude

Survitesse

Pôle : nombre

Excitation : type


Isolation : classe, température

Régulateur de tension

Courant de court-circuit

Taux d’harmonique (TGH/THC)
Forme d’onde : NEMA =TIF-TGH/THC

Forme d’onde : CEI =FHT-TGH/THC

Palier : nombre

Accouplement

Régulation tension 0 to 100%

Recouvrement (20% tension) ms

SkVA avec maintien de 90 % de la tension nominale (à Cos Phi 0,4)
	MECC ALTE   ECO3-2S  

3 

0.8 

1000 

 rpm

4  

No  

H  / H  

SR7/2 

1 

Direct

 ms

N/A


AUTRES SPECIFICATIONS ALTERNATEURS

	Puissance nominale continue @ 40°C

Puissance secours @ 27°C

Rendement @ 4/4 charge

Débit d’air

Rapport de court-circuit (Kcc)

Réactance longitudinale synchrone non saturée (Xd)

Réactance transversale synchrone non saturée (Xq)

Constante de temps transitoire à vide (T’do)

Réactance longitudinale transitoire saturée (X’d)

Constante de temps transitoire en court-circuit (T’d)

Réactance longitudinale subtransitoire saturée (X ‘’d)

Constante de temps subtransitoire (T’’d)

Réactance transversale subtransitoire saturée (X’’q)
Réactance homopolaire non saturée (Xo)

Réactance inverse saturée (X2)
Constante de temps de l’induit (Ta)

Courant d’excitation à vide (io)

Courant d’excitation en charge (ic)

Tension d’excitation en charge (uc)

Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire)

Démarrage (Delta U = 20% perm. ou 50% trans.)

Delta U transitoire  (4/4 charge) – Cos Phi : 0.8 AR

Pertes à vide

Dissipation de chaleur
	8 kVA

9 kVA

83.5 %

3.5m3/s [7416045,00cfm]

0.78 

206 %

68 %

0.78 ms

18.5 %

18 ms

13.3 %

12 ms

72.7 %

6.4 %

18.3 %

13 ms

 A

 A

 V

 ms

 kVA

 %

N/A

 kW


Coffrets de Commande
NEXYS

	[image: image2.png]



	Caractéristiques standards  :

 Fréquencemètre, Voltmètre, Ampèremètre     

Alarmes et défauts Pression d'huile, Température d'eau, Non démarrage, Survitesse ( >60 kVA), Mini/maxi alternateur, Niveau bas fuel, Arrêt d'urgence  

Paramètres moteur Compteur horaire, Vitesse moteur, Tension batterie, Niveau fuel, Préchauffage air


TELYS

	[image: image3.png]



	Caractéristiques standards  :

 Voltmètre, Ampèremètre, Fréquencemètre        

Alarmes et défauts Pression d'huile, Température d'eau, Non démarrage, Survitesse, Mini/maxi alternateur, Mini/maxi tension batterie, Arrêt d'urgence  

Paramètres moteur Compteur horaire, Pression d'huile, Température d'eau, Niveau fuel, Vitesse moteur, Tension batteries


Options

	Moteur et Radiateur
	
	Alternateur
	
	Coffret de Commande

	
	
	· Anti condensation
	· 
	· NFPA110 niveau 1

	· Protection parties chaudes
	
	· Impregnation renforcée
	· 
	· Coffret déporté

	· Valve vidange huile
	
	· Surdimensionné
	· 
	· Défaut température huile

	· Filtre à air heavy duty
	
	
	· 
	· Démarrage manuel

	· Pompe vidange huile
	
	Echappement
	
	

	· Protection grille radiateur
	
	· Silencieux résidentiel
	
	Littérature

	· Chargeur de batteries
	
	· Silencieux critique
	· 
	· Pièces

	· Préchauffage
	
	· Flexible
	· 
	· Maintenance

	
	
	
	
	

	Carburant
	
	Capotage
	
	

	· Réservoir journalier
	
	· M126
	
	

	· Réservoir UL grande autonomie
	
	· Insonorisé 60,1db @ 7m
	
	

	· Préfiltre décanteur
	
	
	
	


Poids et Dimensions

MODELE OUVERT SANS OPTION

	[image: image4.png]8 |




	
	Encombrement l x w x h :
1405mm [55in]  x 715mm [28in]  x 1030mm [41in]

Poids:

307kg [677lbs]  Net    357kg [787lbs]  Brut




AVEC OPTION CAPOTAGE

	[image: image5.png]



	
	Encombrement l x w x h :
1750mm [69in]  x 715mm [28in]  x 1230mm [48in]

Poids:

455kg [1003lbs] Net 505kg [1113lbs] Brut




	[image: image6.jpg]



	Dutry Power nv

Brugsesteenweg 512

8800Roeselare

Tel: 0032 (0)51 20 00 88

Fax: 0032 (0)51 24 26 69

	www.dutrypower.be


	SDMO industries - Head Office – 12bis, rue de la Villeneuve – CS 92848 - 29228 BREST cedex 2 - FRANCE - www.sdmo.com


T5.5KM
Specifications et conception susceptibles d'être modifiées sans préavis
 1/5


[image: image7.png][image: image8.jpg]